至喜大桥应急电源维护项目

报价表

| 项目名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS应急电源 | 一、落地式2台，壁挂式2台，额定输出容量≥1kW 二、输出特性 1.额定电压：220V±5%； 2.输出频率：50±1%Hz； 3.逆变效率：≥90% 3.过载能力：≤120%额定电流正常工作，≥150%额定电流停止输出。 三、输入特性 1.输入电压范围：220V±20%； 2.输入连接：单相三线； 3.输入功率因数：≥0.99 四、电池配置 1.电池类型：密封免维护铅酸蓄电池； 2.电池后备时间：≥90min； 3.应急切换时间：≤1min。 | 4 | 组 |  |  |
| UPS应急电源 | 一、机架式在线UPS，额定输出容量≥6kVA/5.4kW 二、输出特性 1.额定电压：208VAC—240VAC； 2.输出电压精度：±1%； 3.过载能力：125%10分钟，150%1分钟。 三、输入特性 1.输入电压范围：110VAC—276VAC； 2.输入连接：单相三线； 3.输入功率因数：≥0.99 四、电池配置 1.电池电压：12V； 2.电池后备时间（75%负载率）：≥3min； 五、主要尺寸 1.UPS主机：安装高度≤2U，深度≤600mm； 2.电池模块安装高度：≤3U，深度≤600mm。 | 1 | 组 |  |  |
| 合计 | ¥ 元（大写: ） 备注：其中不含税价为 元，税额 元（ %） |  |  |  |  |
| 报价单位盖章 | 签章： |  |  |  |  |