| 至喜长江大桥鞍室除湿机维修项目竞选函 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止时间 | 2024年8月15日10时30分 |  |  |  | 报价日期 |  |  |  |
| 采购方 | 宜昌长江大桥建设营运集团有限公司城市桥梁分公司 |  |  |  | 报价方全称(盖章） |  |  |  |
| 地址 | 宜昌市点军区岚雾街36号 |  |  |  | 报价方地址 |  |  |  |
| 联系人 | 周亚琴 |  |  |  | 报价方联系人 |  |  |  |
| 联系电话 | 18607204749 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 工期及服务要求 |  | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 转轮电机 | 10W/220VAC/0.14A/50HZ /0.8-1.0uf | 个 | 4 | - 1.施工工期：自开工申请通过之日起30日历天。2.质量要求： - ①除湿机内部的除湿转轮、加热器、风机等设备正常运行，以环境温度20℃折算，出风口干空气相对湿度小于45%，室内相对湿度小于50%，单台除湿机除湿量不小于1kg/h； - ②系统联动运行，可通过设定湿度阈值联动管理，当湿度达到设定值时，进行除湿机停机操作；当湿度超过设定值时，自动开启除湿设备； ③PLC控制柜可自动采集实时温湿度，根据设置调整运行策略，应用软件在界面直观显示采集数据，同现场实测数据偏差±5%； ④未尽之处按照《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）执行。 3.其他需说明的情况：项目清单仅提供部件主要参数，安装位置的孔距、孔位和空间尺寸以现场实测为准。 |  |  |  |
| 2 | 处理风机 | 220VAC/50HZ-0.78/1.08A-173-230W-2600/2850rpm/5uf/450V | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 再生风机 | 0.55kw/380VAC | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 散热风机 | 轴流2.5kw/220VAC | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 驱动皮带 | L630mm-5M | 条 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 电加热管 | W型/1000W | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 除湿转轮箱 | 1.蜂巢吸附式硅胶转轮，直径550mm、厚度100mm 、中心轴20mm、整体焊接式框架； 2.温度20℃，相对湿度60%时，除湿量＞1kg/h； | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 系统安装 调试 | 1.部件更换安装； 2.单机运行调试； 3.通讯控制调试； | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 总价（包含项目实施的一切费用） |  |  |  |  |  | ¥： 元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大写： |  |
| 以上为采购方填写 |  |  |  |  |  |  | 以上为报价方填写 |  |
| 备注 | 1.请在报价单内完整填写报价方信息，虚线右方填写报价金额等，打印后加盖单位公章。 |  |  |  |  |  |  |  |